Программа мониторинга до 9 электростанций

с панелями управления PowerWizard 2

Версия v00

Инструкция пользователя

Санкт-Петербург 2013 г

1. Оглавление

| 1. | Оглавление | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Описание | 3 |
| 3. | Запуск программы | 3 |
| 4. | Общие элементы управления | 4 |
| 4.1. | Всплывающие подсказки | 4 |
| 4.2. | Кнопки навигации по меню | 4 |
| 4.3. | Блок визуального контроля аварий | 5 |
| 4.4. | Блок текущих аварийных сообщений | 5 |
| 4.5. | Блок состояний генераторов | 6 |
| 5. | Главное меню | 7 |
| 5.1. | Общий вид Главного меню | 7 |
| 5.2. | Блок мониторинга основных параметров генератора | 8 |
| 5.3. | Блок общего управления | 11 |
| 6. | Меню Генератор 1 … Генератор 9 | 13 |
| 6.1. | Общий вид меню Генератор1 … Генератор9 | 13 |
| 6.2. | Блок графиков | 14 |
| 6.2.1. | Поле настройки трендов | 14 |
| 6.2.2. | Управление маркером | 16 |
| 6.2.3. | Поле управления трендами | 17 |
| 6.2.4. | Сервисные кнопки | 19 |
| 6.3. | Блок контроля и управления | 20 |
| 6.4. | Блок входов / выходов и сервиса | 24 |
| 6.5. | Блок параметров | 25 |
| 7. | Меню Аварии | 27 |
| 7.1. | Общий вид меню Аварии | 27 |
| 7.2. | Печать аварийных сообщений | 28 |
| 7.3. | Экспорт аварийных сообщений в файл | 29 |
| 8. | Меню Архив | 30 |
| 8.1. | Общий вид меню Архив | 30 |
| 8.2. | Архив аварийных сообщений | 30 |
| 8.2.1. | Печать аварийных сообщений | 31 |
| 8.2.2. | Экспорт аварийных сообщений в файл | 32 |
| 8.3. | Архив сообщений | 33 |
| 8.3.1. | Печать сообщений | 33 |
| 8.3.2. | Экспорт сообщений в файл | 34 |
| 9. | Меню Сервис | 36 |
| 9.1. | Общий вид меню Сервис | 36 |
| 9.2. | Блок ввода паролей | 37 |
| 9.3. | Блок ввода новых паролей | 38 |
| 9.4. | Блок сброса счетчиков | 40 |
| 9.5. | Блок включения / отключения мониторинга | 40 |
|  | Приложение 1. Перечень возможных сообщений | 41 |
|  | Приложение 2. Перечень возможных аварийных сообщений | 43 |

2. Описание

Инструкция пользователя распространяется на программу мониторинга электростанций с панелями управления PowerWizard 2. Программа разработана на базе SCADA-системы Vijeo Citect компании Schneider Electric (Шнейдер Электрик).

Настоящая инструкция не подменяет инструкции по эксплуатации оборудования и  предназначена  для квалифицированного технического персонала. Оператор в своих действиях должен руководствоваться инструкциями на конкретное оборудование.

Чтобы предотвратить случайное или преднамеренное вмешательство, защитить персонал и оборудование, доступ к элементам управления защищен паролями 2-х уровней. Без ввода паролей все кнопки управления неактивны, мониторинг доступен. Пароль оператора позволяет управлять генераторами, пароль Инженера дополнительно позволяет менять пароли, включать/отключать мониторинг и сбрасывать счетчики. В состоянии поставки пароль оператора 123, пароль инженера 456. Ввод паролей производится в меню Сервис. Чтобы помешать  неизвестным людям вмешаться в управление, в то время как оператор отлучился со своего рабочего места, предусмотрен сброс паролей.

В качестве каналов управления в системе используются линии связи. При этом должно быть понимание о возможных непредвиденных задержках и обрывах в этих линиях связи. Для критически важных функций управления должны быть предусмотрены отдельные или резервные каналы управления. Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

Требования к оборудованию:

Процессор 		мин. 3,3 ГГц

ОЗУ 			мин. 4 ГБ

Место на диске 	мин. 160 ГБ

Видео			мин. 128 МБ

Монитор 		разрешение экрана мин. 1920 х 1080

Операционная система 32-разрядная

- Windows 8

- Windows 7

- Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2) или выше

- Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3)

3. Запуск программы

Запустите программу двойным кликом на иконке     Vijeo Citect Исполнительная Система на рабочем столе  или меню Пуск  Все программы  Schneider Electric  SoCollabjrative   Vijeo Citect 7.30  Vijeo Citect Исполнительная Система. Откроется Главное меню программы.

4. Общие элементы управления

4.1. Всплывающие подсказки

Всплывающие подсказки для всех элементов при наведении курсора помогают сориентироваться в их назначении, например:

Рис. 4-1

4.2. Кнопки навигации по меню (присутствуют во всех меню)

| Кнопки навигации по меню предназначены для открытия необходимого меню. Открытое в настоящее время меню выделено более яркой увеличенной кнопкой с зеленой надписью и подсвеченной зеленой лампочкой. Выход из программы возможен только после ввода пароля пользователя, закрывающего программу |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 4-2 |

4.3. Блок визуального контроля аварий (присутствует во всех меню)

Рис. 4-3

Блок визуального контроля аварий показывает суммарно аварии всех генераторов, с разделением по трем группам, с указанием под каждой группой количества аварий этой группы:

Аварии отключающие:

- Нет аварий отключающих

- Авария отключающая (анимация мигания)

Аварии предупреждающие:

- Нет аварий предупреждающих

- Авария предупреждающая (анимация мигания)

Аварийные сообщения:

- Нет аварийных сообщений

- Аварийное сообщение (анимация сообщения)

4.4. Блок текущих аварийных сообщений (присутствует во всех меню)

Рис. 4-4

Блок текущих аварийных сообщений отображает до 4-х активных или не квитированных аварийных сообщений, передаваемых контроллером генератора. Если суммарное количество сообщений больше 4-х (см. раздел 4.3. Блок визуального контроля аварий),  для просмотра всех аварийных сообщений необходимо перейти в меню Аварии.

Отображается:

- дата и время приема аварийного сообщения программой мониторинга;

- состояние аварии :

- ON (одновременно полужирный шрифт) – активна в настоящее время;

- OFF (нормальный шрифт) – в настоящее время неактивна, но не квитирована;

- аварийное сообщение (см. приложение 2);

- статус аварийного сообщения:

- Отключение (строка красного цвета);

- Предупреждение  (строка желтого цвета);

- Сообщение (строка белого цвета);

- Время фиксации аварийного сообщения контроллером генератора.

4.5. Блок состояний генераторов (присутствует во всех меню, кроме Главного меню)

Рис. 4-5

При выходе из Главного меню , для контроля состояния одновременно всех генераторов, в каждом меню имеется блок состояний генераторов. Блок состояний генераторов содержит девять одинаковых ячеек состояния 9 генераторов.

Каждая ячейка отражает информацию:

1. Номер генератора	G1, G2, … G9

2. Режим управления:

- Режим Стоп

- Режим Авто

- Ручной режим

- Нет связи

- Мониторинг выключен

3. Состояние двигателя:

- Нет готовности

- Готов в авто

- Работает в авто (анимация вращения)

- Работает в ручном (анимация вращения)

- Останавливается в ручном

- Останавливается в авто

- Аварийная остановка

5. Главное меню

Главное меню открывается первым при запуске программы и обеспечивает одновременный мониторинг основных параметров всех генераторов.

5.1. Общий вид Главного меню:

Кнопки навигации по меню

Блоки мониторинга основных параметров

Блок визуального контроля аварий

Блок общего управления

Блок текущих аварийных сообщений

Рис. 5-1

5.2. Блок мониторинга основных параметров генератора

11

10

9

8

7

6

12

5

4

3

2

1

21

20

17

18

16

19

15

14

13

Рис. 5-2

1. Номер генератора	G1, G2, … G9  данного блока

2. Режим управления:

- Режим Стоп

- Режим Авто

- Ручной режим

- Мониторинг выключен

3. Состояние двигателя:

- Нет готовности

- Готов в авто

- Работает в авто (анимация вращения)

- Работает в ручном (анимация вращения)

- Останавливается в ручном

- Останавливается в авто

- Аварийная остановка

4. Связь:

- Связь установлена

- Нет связи

5. Авария отключающая:

- Нет аварий отключающих

- Авария отключающая (анимация мигания)

6. Авария предупреждающая:

- Нет аварий предупреждающих

- Авария предупреждающая (анимация мигания)

7. Аварийное сообщение:

- Нет аварийных сообщений

- Аварийное сообщение (анимация сообщения)

8. Желтая сигнальная лампочка:

- Нет аварийных сообщений и сигнальный зуммер выключен

- Есть аварийные сообщения, сигнальный зуммер включен (анимация мигания)

9. Красная лампочка аварийной остановки:

- Нет аварий остановки

- Активны или не сброшены аварии останова

10. Кнопка «Отключить сигнальный зуммер»:

- Кнопка неактивна

- Кнопка активна, нажатие отключает зуммер и гасит желтую сигнальную лампочку (при отсутствии аварийных сообщений)

11. Кнопка «Сбросить аварии»:

- Кнопка сброса аварии неактивна

- Кнопка сброса аварии активна (активируется при наличии неактивной аварии (OFF) и после перевода генератора в режим работы Стоп).

- Процесс сброса аварий (анимация вращения)

12. Измеренные параметры

- U ph-ph, В – Среднее линейное напряжение (фаза-фаза)

- U ph-n, В – Среднее фазное напряжение (фаза-нейтраль)

- I, А – Средний ток генератора

- P, кВт – Общая мощность генератора

- F, Гц – Средняя частота

- Обороты, об/мин – Обороты двигателя

13.  Индикатор 		- Напряжение батареи, В

14.  Индикатор 		- Температура хладагента, °С

15.  Индикатор 		- Давление масла, бар

16.  Индикатор 		- Уровень топлива, %

17. Сообщение «Состояние двигателя»

- Нет готовности

- Работает в авто

- Работает в ручном

- Готов в авто

- Останавливается в авто

- Останавливается в ручном

- Аварийная остановка

18. Сообщение «Текущее состояние Старт/Стоп»

- Начальная загрузка

- Проверка системы

- Запуск

- Работа

- Пред охлаждение

- Охлаждение

- Стоит

- Остановлен

- Холостой ход

19. Срок технического обслуживания:

- Если до срока технического обслуживания более 24 часов наработки или более календарных суток, символ не отображается

- До срока технического обслуживания менее 24 часов наработки или менее календарных суток (анимация мигания)

20. Подача топлива

- Клапан подачи топлива выключен

- Клапан подачи топлива включен (анимация потока)

21. Кнопка «Аварийная остановка»

- Кнопка аварийной остановки неактивна

- Кнопка аварийной остановки отжата

- Кнопка аварийной остановки нажата (анимация мигания надписи STOP)

5.3. Блок общего управления

Рис. 5-3

Блок общего управления позволяет перевести одновременно все генераторы, для которых включен режим мониторинга и с которыми установлена связь, в режим «Авто», затем перевести все генераторы одновременно в режим «Старт в Авто» или остановить. Аварийная кнопка  посылает команду аварийной остановки во все генераторы, для которых включен режим мониторинга и с которыми установлена связь.

Общее управление – Кнопка «В Авто» (Перевод всех генераторов в режим Авто)

- Кнопка неактивна

- Перевод «В Авто» всех генераторов, для которых включен режим мониторинга и с которыми установлена связь

Общее управление – Кнопка «Старт» (Старт всех генераторов в режиме Авто)

- Кнопка неактивна

- Старт всех генераторов, состояние двигателя которых «Готов в авто»

Общее управление – Кнопка «Стоп» (Стоп всех генераторов в режиме Авто)

- Кнопка неактивна

- Стоп всех генераторов, состояние двигателя которых «Работает в авто»

Общее управление – Кнопка «Общая аварийная остановка»

- Кнопка аварийной остановки неактивна

- Кнопка аварийной остановки отжата

- Кнопка аварийной остановки нажата (анимация мигания надписи STOP)

6. Меню Генератор 1 … Генератор 9

Однотипные меню Генератор1 … Генератор 9 показывают все основные параметры отдельного генератора и обеспечивает управление этим генератором.

6.1. Общий вид меню Генератор1 … Генератор9:

Блок графиков

Блок контроля и управления

Блок параметров

Блок входов / выходов и сервиса

Рис. 6-1

6.2. Блок графиков

Поле трендов

Сервисные

кнопки

Поле управления

маркером

Маркер

Поле управления

трендами

Поле настройки

трендов

Рис. 6-2

6.2.1. Поле настройки трендов

Выберите нужный параметр (на рис. 6-3 это U ph-ph (%)).

Рис. 6-3

Выберите цвет тренда (на рис. 6-4 это зеленый).

Рис. 6-4

Включите тренд (рис. 6-5).

Рис. 6-5

Одновременно может быть включено не более 8 трендов.

Отключение тренда (рис. 6-6).

Рис. 6-6

В поле трендов  (рис. 6-7) отображается шкала выделенного в настоящее время параметра.

Рис. 6-7

При включенном маркере в строке параметра отображаются данные тренда по положению маркера в единицах измерения параметра  (рис. 6-8). Если параметр выключен или нет данных, отображается символ <n>.

Рис. 6-8

6.2.2. Управление маркером

Поле управления маркером с выключенным маркером показано на рис. 6-7.

Рис. 6-9

Поле управления маркером с включенным маркером показано на рис. 6-8. Включить маркер можно кнопкой «Включить/отключить маркер»  или щелчком мышкой на поле трендов.

Рис. 6-10

Кнопки управления маркером становятся активными, и отображается время и дата положения маркера. Перемещать маркер по полю трендов можно захватив его курсором при нажатой левой кнопке мышки, либо кнопками:

- 	Сдвиг маркера влево грубо;

- 	Сдвиг маркера влево точно;

- 	Сдвиг маркера вправо точно;

- 	Сдвиг маркера вправо грубо.

Выключить маркер можно кнопкой «Включить/отключить маркер» .

Данные включенных трендов по маркеру отображаются в строке параметров поля настройки трендов (рис. 6-8).

6.2.3. Поле управления трендами

Поле управления трендами  (рис. 6-11) позволяет изменять шкалу времени и анализировать тренды из архива или в реальном времени.

Рис. 6-11

Полный интервал шкалы времени отображается в поле настройки шкалы времени (рис. 6-11).

Рис. 6-12

Кнопкой «Ввод новой шкалы времени»  шкалу можно изменить (рис. 6-12).

Рис. 6-13

Возможный диапазон шкалы от  1 сек. до 23 час. 59 мин. 59 сек. Вводить обязательно в формате hh:mm:ss ( т.е.  1 сек.  00:00:01, 23 час. 59 мин. 59 сек  23:59:59, 10 мин  00:10:00), в противном случае новое время не будет принято и выдано сообщение об ошибке.

Для сдвига трендов по шкале времени используются кнопки:

- 	Сдвиг влево на 1/2 шкалы

- 	Сдвиг влево на 1/5 шкалы

- 	Сдвиг вправо на 1/5 шкалы

- 	Сдвиг вправо на 1/2 шкалы

Кнопкой  «График в реальном времени» устанавливается реальное время трендов. В реальном времени отображается символ .

Кнопками  «Ввод начальной даты» и   «Ввод начального времени» можно вводить дату и время для просмотра архивных трендов (рис. 6-14).

Рис. 6-14

Дату вводить обязательно в формате dd.MM.yyyy (т.е. 20.06.2013). Время вводить обязательно в формате hh:mm:ss ( т.е.  15:52:00). В противном случае новые данные не будут приняты и выдано сообщение об ошибке.

6.2.4. Сервисные кнопки

Кнопкой  «Сохранить настройки» сохраняются настройки трендов. При каждом открытии меню Генератор будут устанавливаться эти настройки.

Кнопка  «Печать трендов» позволяет распечатать текущее состояние трендов. Открывается окно настройки печати (рис. 6-15), в котором можно ввести заголовок и комментарии, настроить принтер, выставить цветную или черно-белую печать. Функция «Не показывать эту форму в следующий раз» отключена, однако установка флажка сохраняет выбранный принтер для следующей печати.

Рис. 6-15

Кнопка  «Экспорт трендов в файл» позволяет сохранить данные включенных трендов в файл на выбор форматов DBase III  (*.dbf), Csv Files (*.csv) или  Text Files (*.txt).

Кнопка  «Обновить» возвращает начальные настройки трендов последнего сохранения и устраняет погрешности некорректной загрузки при открытии страницы.

6.3. Блок контроля и управления

10

9

8

7

6

5

3

4

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

2

1

30

29

28

27

26

Рис. 6-16

1. Изображение генераторной установки с анимацией вращения во время работы

2. Срок технического обслуживания:

- Если до срока технического обслуживания более 24 часов наработки или более календарных суток, символ не отображается

- До срока технического обслуживания менее 24 часов наработки или менее календарных суток (анимация мигания)

3. Связь:

- Связь установлена

- Нет связи

4. Авария отключающая:

- Нет аварий отключающих

- Авария отключающая (анимация мигания)

5. Авария предупреждающая:

- Нет аварий предупреждающих

- Авария предупреждающая (анимация мигания)

6. Аварийное сообщение:

- Нет аварийных сообщений

- Аварийное сообщение (анимация сообщения)

7. Желтая сигнальная лампочка:

- Нет аварийных сообщений и сигнальный зуммер выключен

- Есть аварийные сообщения, сигнальный зуммер включен (анимация мигания)

8. Красная лампочка аварийной остановки:

- Нет аварий остановки

- Активны или не сброшены аварии останова

9. Кнопка «Отключить сигнальный зуммер»:

- Кнопка неактивна

- Кнопка активна, нажатие отключает зуммер и гасит желтую сигнальную лампочку (при отсутствии аварий)

10. Кнопка «Сбросить аварии»:

- Кнопка сброса аварии неактивна

- Кнопка сброса аварии активна (активируется при наличии неактивной аварии (OFF) и после перевода генератора в режим управления Стоп).

- Процесс сброса аварий (анимация вращения)

11.  Индикатор 		- Напряжение батареи, В

12.  Индикатор 		- Температура хладагента, °С

13.  Индикатор 		- Давление масла, бар

14.  Индикатор 	- Скорость двигателя, об/мин

15.  Индикатор 		- Уровень топлива, %

16. Подача топлива

- Клапан подачи топлива выключен

- Клапан подачи топлива включен (анимация потока)

17. Кнопка Аварийная остановка

- Кнопка аварийной остановки неактивна

- Кнопка аварийной остановки отжата

- Кнопка аварийной остановки нажата (анимация мигания надписи STOP)

18. Сообщение «Состояние двигателя»

- Нет готовности

- Работает в авто

- Работает в ручном

- Готов в авто

- Останавливается в авто

- Останавливается в ручном

- Аварийная остановка

19. Сообщение «Текущее состояние Старт/Стоп»

- Начальная загрузка

- Проверка системы

- Запуск

- Работа

- Пред охлаждение

- Охлаждение

- Стоит

- Остановлен

- Холостой ход

20. Номер генератора	G1, G2, … G9

21. Состояние параметров Напряжение, Частота и Коэффициент мощности

Напряжение	 – Состояния:  В норме или  Вне нормы

Частота	 – Состояния:  В норме или  Вне нормы

Коэффициент мощности	 – Состояния:  Запаздывание,  Опережение, Ошибка,

Не доступен

22.  Индикатор 	- Среднее линейное напряжение генератора, В

23.  Индикатор 	- Средний ток генератора, А

24.  Индикатор 	- Общая активная мощность генератора, %

25.  Индикатор 	- Общий коэффициент мощности генератора

26. Кнопка «Старт» с зеленым индикатором  старта в ручном режиме

- Кнопка неактивна

- Старт генератора в ручном режиме

27. Кнопка «Авто» с желтым индикатором  перевода в режим Авто

- Кнопка неактивна

- Перевод генератора в режим Авто

28. Кнопка «Стоп» с красным индикатором  режима Стоп

- Кнопка неактивна

- Остановка генератора

Управление в АВТО активно только в режиме работы «Авто» (горит желтая лампочка).

29. Управление в АВТО – Кнопка «Старт»

- Кнопка неактивна

- Старт генератора в состоянии двигателя «Готов в авто»

30. Управление в АВТО – Кнопка «Стоп»

- Кнопка неактивна

- Стоп генератора в состоянии двигателя «Работает в авто»

6.4. Блок входов / выходов и сервиса

Рис. 6-17

Условные обозначения входов/выходов:

- Температура хладагента

- Давление масла

- Температура выхлопных газов

- Стартер

- Клапан подачи топлива

- Предпусковой подогрев

- Сирена

- Аварийный сигнал

- Напряжение и частота в норме

- Закачка топлива

- Общее предупреждение

- Программируемый

6.5. Блок параметров

Рис. 6-18

Отображаются следующие измеренные параметры:

Частота

F		- Средняя частота генератора, Гц

Выработано электроэнергии

P export	- Выработано активной мощности, кВт*час

Q export	- Выработано реактивной мощности, кВА*час

Напряжение фаза-фаза

U ph-ph	- Среднее линейное напряжение (фаза-фаза), %

U ph-ph	- Среднее линейное напряжение (фаза-фаза), В

U A		- Напряжение фаза A- фаза B, В

U B		- Напряжение фаза B- фаза C, В

U C		- Напряжение фаза C- фаза A, В

Напряжение фаза-ноль

U ph-n	- Среднее фазное напряжение (фаза-ноль), В

U A		- Напряжение фаза A- ноль, В

U B		- Напряжение фаза B- ноль, В

U C		- Напряжение фаза C- ноль, В

Активная мощность

P S		- Общая активная мощность, %

P S		- Общая активная мощность, кВт

P A		- Активная мощность фазы A, кВт

P B		- Активная мощность фазы B, кВт

P C		- Активная мощность фазы C, кВт

Реактивная мощность

Q S		- Общая реактивная мощность, %

Q S		- Общая реактивная мощность, квар

Q A		- Реактивная мощность фазы A, квар

Q B		- Реактивная мощность фазы B, квар

Q C		- Реактивная мощность фазы C, квар

Полная мощность

S S		- Общая полная мощность, %

S S		- Общая полная мощность, кВА

S A		- Полная мощность фазы A, кВА

S B		- Полная мощность фазы B, кВА

S C		- Полная мощность фазы C, кВА

Ток

I		- Среднее значение тока, А

I A		- Ток фазы A, А

I B		- Ток фазы B, А

I C		- Ток фазы C, А

Коэффициент мощности

Cos f		- Общий коэффициент мощности

+ Общий сдвиг по фазе

Cos f A	- Коэффициент мощности фазы A

+ Сдвиг по фазе фазы A

Cos f B	- Коэффициент мощности фазы B

+ Сдвиг по фазе фазы B

Cos f C	- Коэффициент мощности фазы C

+ Сдвиг по фазе фазы C

Возможные значения сдвига по фазе:

- Опережение

- Запаздывание

- Ошибка

- Не доступен

7. Меню Аварии

Отображение текущих аварийных сообщений с возможностью печати и экспорта в .html файл для просмотра в браузере.

7.1. Общий вид меню Аварии:

Рис. 7-1

Отображается:

- дата и время приема аварийного сообщения программой мониторинга;

- состояние аварии :

- ON (одновременно полужирный шрифт) – активна в настоящее время;

- OFF (нормальный шрифт) – в настоящее время неактивна, но не квитирована;

- аварийное сообщение (см. приложение ?);

- статус аварийного сообщения:

- Отключение (строка красного цвета);

- Предупреждение  (строка желтого цвета);

- Сообщение (строка белого цвета);

- Время фиксации аварийного сообщения контроллером генератора.

7.2. Печать аварийных сообщений

- При нажатии на кнопку Печать аварийных сообщений появляется стандартное окно печати:

Рис. 7-2

Распечатанный документ имеет вид:

Рис. 7-3

7.3. Экспорт аварийных сообщений в файл

- При нажатии на кнопку Экспорт аварийных сообщений в файл появляется стандартное окно сохранения файлов:

Рис. 7-4

Открытый в браузере документ имеет вид:

Рис. 7-5

8. Меню Архив

Отображение архива аварийных сообщений и архива сообщений с возможностью печати и экспорта в .html файл для просмотра в браузере.

8.1. Общий вид меню Архив

Рис. 8-1

8.2. Архив аварийных сообщений

Срок хранения аварийных сообщений 10 дней.

Рис. 8-2

Отображаются текущие и архивные аварийные сообщения:

- аварийное сообщение (см. приложение 2);

- дата и время фиксации аварийного сообщения программой мониторинга;

- дата и время отключения аварийного сообщения, принятое программой мониторинга;

- статус аварийного сообщения:

- Отключение (строка красного цвета);

- Предупреждение  (строка желтого цвета);

- Сообщение (строка белого цвета);

Текущие аварийные сообщения отображаются с «0» датой и временем отключения, активные в настоящее время выделены полужирным шрифтом.

8.2.1. Печать аварийных сообщений

- При нажатии на кнопку Печать аварийных сообщений появляется стандартное окно печати:

Рис. 8-3

Распечатанный документ имеет вид:

Рис. 8-4

8.2.2. Экспорт аварийных сообщений в файл

- При нажатии на кнопку Экспорт аварийных сообщений в файл появляется стандартное окно сохранения файлов:

Рис. 8-5

Открытый в браузере документ имеет вид:

Рис. 8-6

8.3. Архив сообщений

Архив сохраняет до 500 последних сообщений.

Рис. 8-7

Отображаются дата и время появления сообщения, и само сообщение. Перечень возможных сообщений приведен в приложении 1.

Архив сообщений обновляется при открытии страницы либо при нажатии кнопки

- Обновить архив сообщений

8.3.1. Печать сообщений

- При нажатии на кнопку Печать сообщений появляется стандартное окно печати:

Рис. 8-8

Распечатанный документ имеет вид:

Рис. 8-9

8.3.2. Экспорт сообщений в файл

- При нажатии на кнопку Экспорт сообщений в файл появляется стандартное окно сохранения файлов:

Рис. 8-10

Открытый в браузере документ имеет вид:

Рис. 8-11

9. Меню Сервис

Ввод и сброс паролей, сброс счетчиков, включение и отключение мониторинга.

9.1. Общий вид меню Сервис:

Блоки сброса счетчиков

Блок ввода паролей

Блок включения / отключения мониторинга

Блок ввода новых паролей

Рис. 9-1

9.2. Блок ввода паролей

Рис. 9-2

Ввод пароля оператора:

- Пароль оператора не введен

- Введен пароль оператора

Ввод пароля инженера:

- Пароль инженера не введен

- Введен пароль инженера

Сброс паролей:

- Нет введенных паролей. Пользователь – Нет

- Введен пароль. Пользователь – Оператор или Инженер

При нажатии на кнопку  или появляется окно ввода пароля

Рис. 9-3

При вводе действующего пароля активируются элементы управления, соответствующие правам доступа оператора или инженера.

В состоянии поставки пароль оператора 123, пароль инженера 456.

Нажатие на кнопку  сбрасывает пароли, запрещая доступ ко всем элементам управления.

9.3. Блок ввода новых паролей

Рис. 9-4

После ввода пароля инженера активируется блок Ввод новых паролей. Для изменения пароля оператора подведите курсор к полю ввода «Пароль оператора», с клавиатуры введите новый пароль и нажмите Enter. Длина пароля не менее 3 и не более 10 символов. При правильных действиях поле ввода «Пароль оператора» изменит цвет на зеленый.

Рис. 9-5

Подведите курсор к полю ввода «Пароль повторно», с клавиатуры введите пароль повторно и нажмите Enter. При правильных действиях и совпадении введенных паролей  поле ввода «Пароль повторно» изменит цвет на зеленый, а кнопка  Изменить пароль оператора станет активной.

Рис. 9-6

Нажмите на кнопку  Изменить пароль оператора. Откроется поле повторного ввода пароля инженера

Рис. 9-7

Введите пароль инженера и нажмите Ok.

Рис. 9-8

На несколько секунд  кнопка Изменить пароль оператора примет вид  и пароль изменится, если пароль инженера введен верно, или  и пароль не изменится на новый, если пароль инженера не был введен.

Изменение пароля инженера производится аналогично изменению пароля оператора.

9.4. Блок сброса счетчиков

Рис. 9-9

После ввода пароля инженера активируются кнопки блоков Сброса счетчиков для генераторов, мониторинг которых включен и связь с которыми установлена.

При нажатии на кнопку   в строке параметра производится сбрасывание:

-   Количество стартов 	- в 0

-   Удачных стартов	- в 0

-   До ТО часов		- в предустановленное значение, час

До ТО дней		- в предустановленное значение, дн

-   P export (Выработано активной мощности) 	- в 0, кВт*час

-   Q export ( Выработано реактивной мощности)	- в 0, кВА*час

9.5. Блок включения / отключения мониторинга

Рис. 9-10

После ввода пароля инженера активируются кнопки блока включения/отключения мониторинга. Незадействованные генераторы можно отключить.

Приложение 1

|  | Перечень возможных сообщений |
| --- | --- |
|  | Общие сообщения: |
| 1 | Программа открыта |
| 2 | Программа закрыта |
| 3 | Закрытие программы - отказ |
| 4 | Инженер - введен пароль |
| 5 | Инженер - сброшен пароль |
| 6 | Оператор - введен пароль |
| 7 | Оператор - сброшен пароль |
| 8 | Нажата кнопка 'Общая аварийная остановка' |
| 9 | Отжата кнопка 'Общая аварийная остановка' |
| 10 | Нажата кнопка 'Общее управление' - 'В авто' |
| 11 | Нажата кнопка 'Общее управление' - 'Старт' |
| 12 | Нажата кнопка 'Общее управление' - 'Стоп' |
|  | Сообщения для каждого генератора (Gx = G1, G2 … G9): |
| 13 | Gx - Мониторинг включен |
| 14 | Gx - Мониторинг выключен |
| 15 | Gx - Связь установлена |
| 16 | Gx - Нет связи |
| 17 | Gx - Нажата кнопка 'Аварийная остановка' |
| 18 | Gx - Отжата кнопка 'Аварийная остановка' |
| 19 | Gx - Нажата кнопка 'Режим работы' - 'Старт' |
| 20 | Gx - Нажата кнопка 'Режим работы' - 'Авто' |
| 21 | Gx - Нажата кнопка 'Режим работы' - 'Стоп' |
| 22 | Gx - Нажата кнопка 'Упр. в АВТО' - 'Старт' |
| 23 | Gx - Нажата кнопка 'Упр. в АВТО' - 'Стоп' |
| 24 | Gx - Нажата кнопка 'Сбросить аварии' |
| 25 | Gx - Не удалось сбросить аварии |
| 26 | Gx - Нажата кнопка 'Отключить зуммер' |
| 27 | Gx - Режим управления - Стоп |
| 28 | Gx - Режим управления - Авто |
| 29 | Gx - Режим управления - Ручной |
| 30 | Gx - Напряжение вне нормы |
| 31 | Gx - Напряжение в норме |
| 32 | Gx - Частота вне нормы |
| 33 | Gx - Частота в норме |
| 34 | Gx - Состояние - Начальная загрузка |
| 35 | Gx - Состояние - Проверка системы |
| 36 | Gx - Состояние - Запуск |
| 37 | Gx - Состояние - Работа |
| 38 | Gx - Состояние - Пред охлаждение |
| 39 | Gx - Состояние - Охлаждение |
| 40 | Gx - Состояние - Стоит |
| 41 | Gx - Состояние - Остановлен |
| 42 | Gx - Состояние - Холостой ход |
| 43 | Gx - Двигатель - Нет готовности |
| 44 | Gx - Двигатель - Работает в авто |
| 45 | Gx - Двигатель - Работает в ручном |
| 46 | Gx - Двигатель - Готов в авто |
| 47 | Gx - Двигатель - Останавливается в авто |
| 48 | Gx - Двигатель - Останавливается в ручном |
| 49 | Gx - Двигатель - Аварийная остановка |
| 50 | Gx - Срок технического обслуживания |
| 51 | Gx - Сброшен счетчик количества стартов |
| 52 | Gx - Сброшен счетчик удачных стартов |
| 53 | Gx - Сброшен счетчик ТО |
| 54 | Gx - Обнулен экспорт активной мощности |
| 55 | Gx - Обнулен экспорт реактивной мощности |

Приложение 2

|  | Перечень возможных аварийных сообщений | Статус |
| --- | --- | --- |
|  | Сообщения для каждого генератора (Gx = G1, G2 … G9): |  |
| 1 | Gx - Внешний бак - верхний аварийный уровень | Отключение |
| 2 | Gx - Внешний бак - нижний аварийный уровень | Отключение |
| 3 | Gx - Внешний бак верхний уровень датчика | Сообщение |
| 4 | Gx - Внешний бак нижний уровень датчика | Сообщение |
| 5 | Gx - Внешний бак - верхний уровень | Предупреждение |
| 6 | Gx - Внешний бак - нижний уровень | Предупреждение |
| 7 | Gx - Низкое давление воздуха при пуске | Отключение |
| 8 | Gx - Высокое давление воздуха на датчике | Сообщение |
| 9 | Gx - Низкое давление воздуха на датчике | Сообщение |
| 10 | Gx - Высокое давление воздуха при пуске | Предупреждение |
| 11 | Gx - Низкое давление воздуха при пуске | Предупреждение |
| 12 | Gx - Высокий перепад давления на топливном фильтре | Отключение |
| 13 | Gx - Низкий перепад давления на топливном фильтре | Отключение |
| 14 | Gx - Высокий перепад давления на топливном фильтре | Сообщение |
| 15 | Gx - Низкий перепад давления на топливном фильтре | Сообщение |
| 16 | Gx - Высокий перепад давления на топливном фильтре | Предупреждение |
| 17 | Gx - Низкий перепад давления на топливном фильтре | Предупреждение |
| 18 | Gx - Высокий уровень топлива | Отключение |
| 19 | Gx - Низкий уровень топлива | Отключение |
| 20 | Gx - Высокий уровень топлива | Сообщение |
| 21 | Gx - Низкий уровень топлива | Сообщение |
| 22 | Gx - Высокий уровень топлива | Предупреждение |
| 23 | Gx - Низкий уровень топлива | Предупреждение |
| 24 | Gx - Высокий уровень масла | Отключение |
| 25 | Gx - Низкий уровень масла | Отключение |
| 26 | Gx - Высокий уровень масла | Сообщение |
| 27 | Gx - Низкий уровень масла | Сообщение |
| 28 | Gx - Высокий уровень масла | Предупреждение |
| 29 | Gx - Низкий уровень масла | Предупреждение |
| 30 | Gx - Высокий перепад давления на маслянном фильтре | Отключение |
| 31 | Gx - Низкий перепад давления на маслянном фильтре | Отключение |
| 32 | Gx - Высокий перепад давления на маслянном фильтре | Сообщение |
| 33 | Gx - Низкий перепад давления на маслянном фильтре | Сообщение |
| 34 | Gx - Высокий перепад давления на маслянном фильтре | Предупреждение |
| 35 | Gx - Низкий перепад давления на маслянном фильтре | Предупреждение |
| 36 | Gx - Низкое давление масла | Отключение |
| 37 | Gx - Высокое давление масла | Сообщение |
| 38 | Gx - Низкое давление масла | Сообщение |
| 39 | Gx - Низкое давление масла | Предупреждение |
| 40 | Gx - Высокий перепад давления на воздушном фильтре | Отключение |
| 41 | Gx - Низкий перепад давления на воздушном фильтре | Отключение |
| 42 | Gx - Высокий перепад давления на воздушном фильтре | Сообщение |
| 43 | Gx - Низкий перепад давления на воздушном фильтре | Сообщение |
| 44 | Gx - Высокий перепад давления на воздушном фильтре | Предупреждение |
| 45 | Gx - Низкий перепад давления на воздушном фильтре | Предупреждение |
| 46 | Gx - Высокая температура охлаждающий жидкости | Отключение |
| 47 | Gx - Высокая температура охлаждающий жидкости | Сообщение |
| 48 | Gx - Низкая температура охлаждающий жидкости | Сообщение |
| 49 | Gx - Высокая температура охлаждающий жидкости | Предупреждение |
| 50 | Gx - Низкая температура охлаждающий жидкости | Предупреждение |
| 51 | Gx - Высокий уровень охлаждающий жидкости | Отключение |
| 52 | Gx - Низкий уровень охлаждающий жидкости | Отключение |
| 53 | Gx - Высокий уровень охлаждающий жидкости | Сообщение |
| 54 | Gx - Низкий уровень охлаждающий жидкости | Сообщение |
| 55 | Gx - Высокий уровень охлаждающий жидкости | Предупреждение |
| 56 | Gx - Низкий уровень охлаждающий жидкости | Предупреждение |
| 57 | Gx - Высокое давление огнетушителя | Отключение |
| 58 | Gx - Низкое давление огнетушителя | Отключение |
| 59 | Gx - Высокое давление огнетушителя | Сообщение |
| 60 | Gx - Низкое давление огнетушителя | Сообщение |
| 61 | Gx - Высокое давление огнетушителя | Предупреждение |
| 62 | Gx - Низкое давление огнетушителя | Предупреждение |
| 63 | Gx - Неисправность системы зарядки | Сообщение |
| 64 | Gx - Неисправность системы зарядки | Сообщение |
| 65 | Gx - Низкое напряжение зарядки | Предупреждение |
| 66 | Gx - Высокое напряжение батареи | Отключение |
| 67 | Gx - Высокое напряжение батареи | Предупреждение |
| 68 | Gx - Низкое напряжение батареи | Предупреждение |
| 69 | Gx - Высокая температура окружающего воздуха | Отключение |
| 70 | Gx - Низкая температура окружающего воздуха | Отключение |
| 71 | Gx - Высокая температура окружающего воздуха | Сообщение |
| 72 | Gx - Низкая температура окружающего воздуха | Сообщение |
| 73 | Gx - Высокая температура окружающего воздуха | Предупреждение |
| 74 | Gx - Низкая температура окружающего воздуха | Предупреждение |
| 75 | Gx - Высокая температура выхлопных газов | Отключение |
| 76 | Gx - Низкая температура выхлопных газов | Отключение |
| 77 | Gx - Высокая температура выхлопных газов | Сообщение |
| 78 | Gx - Низкая температура выхлопных газов | Сообщение |
| 79 | Gx - Высокая температура выхлопных газов | Предупреждение |
| 80 | Gx - Низкая температура выхлопных газов | Предупреждение |
| 81 | Gx - Высокая температура масла | Отключение |
| 82 | Gx - Низкая температура масла | Отключение |
| 83 | Gx - Высокая температура масла | Сообщение |
| 84 | Gx - Низкая температура масла | Сообщение |
| 85 | Gx - Высокая температура масла | Предупреждение |
| 86 | Gx - Низкая температура масла | Предупреждение |
| 87 | Gx - Высокая скорость вращения | Отключение |
| 88 | Gx - Низкая скорость вращения | Отключение |
| 89 | Gx - Ошибка датчика скорости | Сообщение |
| 90 | Gx - Обрыв датчика скорости | Сообщение |
| 91 | Gx - Низкая скорость вращения | Предупреждение |
| 92 | Gx - Ошибка конфигурации связи Modbus | Сообщение |
| 93 | Gx - Ошибка канала связи | Сообщение |
| 94 | Gx - Высокое состяние события 1 | Отключение |
| 95 | Gx - Низкое состояние события 1 | Отключение |
| 96 | Gx - Высокое состояние события 1 | Предупреждение |
| 97 | Gx - Низкое состояние события 1 | Предупреждение |
| 98 | Gx - Вход 1 - Высокая температура хладагента | Сообщение |
| 99 | Gx - Высокое состяние события 2 | Отключение |
| 100 | Gx - Низкое состояние события 2 | Отключение |
| 101 | Gx - Высокое состояние события 2 | Предупреждение |
| 102 | Gx - Низкое состояние события 2 | Предупреждение |
| 103 | Gx - Вход 2 - Низкое давление масла | Сообщение |
| 104 | Gx - Высокое состяние события 3 | Отключение |
| 105 | Gx - Низкое состояние события 3 | Отключение |
| 106 | Gx - Высокое состояние события 3 | Предупреждение |
| 107 | Gx - Низкое состояние события 3 | Предупреждение |
| 108 | Gx - Вход 3 - Высокая температура выхлопных газов | Сообщение |
| 109 | Gx - Высокое состяние события 4 | Отключение |
| 110 | Gx - Низкое состояние события 4 | Отключение |
| 111 | Gx - Высокое состояние события 4 | Предупреждение |
| 112 | Gx - Низкое состояние события 4 | Предупреждение |
| 113 | Gx - Состояние события 4 | Сообщение |
| 114 | Gx - Высокое состяние события 5 | Отключение |
| 115 | Gx - Низкое состояние события 5 | Отключение |
| 116 | Gx - Высокое состояние события 5 | Предупреждение |
| 117 | Gx - Низкое состояние события 5 | Предупреждение |
| 118 | Gx - Состояние события 5 | Сообщение |
| 119 | Gx - Высокое состяние события 6 | Отключение |
| 120 | Gx - Низкое состояние события 6 | Отключение |
| 121 | Gx - Высокое состояние события 6 | Предупреждение |
| 122 | Gx - Низкое состояние события 6 | Предупреждение |
| 123 | Gx - Состояние события 6 | Сообщение |
| 124 | Gx - Высокое состяние события 7 | Отключение |
| 125 | Gx - Низкое состояние события 7 | Отключение |
| 126 | Gx - Высокое состояние события 7 | Предупреждение |
| 127 | Gx - Низкое состояние события 7 | Предупреждение |
| 128 | Gx - Состояние события 7 | Сообщение |
| 129 | Gx - Высокое состяние события 8 | Отключение |
| 130 | Gx - Низкое состояние события 8 | Предупреждение |
| 131 | Gx - Низкое состояние события 8 | Отключение |
| 132 | Gx - Высокое состояние события 8 | Предупреждение |
| 133 | Gx - Состояние события 8 | Сообщение |
| 134 | Gx - Высокое состяние события 9 | Отключение |
| 135 | Gx - Низкое состояние события 9 | Отключение |
| 136 | Gx - Высокое состояние события 9 | Предупреждение |
| 137 | Gx - Низкое состояние события 9 | Предупреждение |
| 138 | Gx - Состояние события 9 | Сообщение |
| 139 | Gx - Высокое состяние события 10 | Отключение |
| 140 | Gx - Низкое состояние события 10 | Отключение |
| 141 | Gx - Высокое состояние события 10 | Предупреждение |
| 142 | Gx - Низкое состояние события 10 | Предупреждение |
| 143 | Gx - Состояние события 10 | Сообщение |
| 144 | Gx - Высокое состяние события 11 | Отключение |
| 145 | Gx - Низкое состояние события 11 | Отключение |
| 146 | Gx - Высокое состояние события 11 | Предупреждение |
| 147 | Gx - Низкое состояние события 11 | Предупреждение |
| 148 | Gx - Состояние события 11 | Сообщение |
| 149 | Gx - Высокое состяние события 12 | Отключение |
| 150 | Gx - Низкое состояние события 12 | Отключение |
| 151 | Gx - Высокое е состояние события 12 | Предупреждение |
| 152 | Gx - Низкое состояние события 12 | Предупреждение |
| 153 | Gx - Состояние события 12 | Сообщение |
| 154 | Gx - Высокое состяние события 13 | Отключение |
| 155 | Gx - Низкое состояние события 13 | Отключение |
| 156 | Gx - Высокое состояние события 13 | Предупреждение |
| 157 | Gx - Низкое состояние события 13 | Предупреждение |
| 158 | Gx - Состояние события 13 | Сообщение |
| 159 | Gx - Высокое состяние события 14 | Отключение |
| 160 | Gx - Низкое состояние события 14 | Отключение |
| 161 | Gx - Высокое состояние события 14 | Предупреждение |
| 162 | Gx - Низкое состояние события 14 | Предупреждение |
| 163 | Gx - Состояние события 14 | Сообщение |
| 164 | Gx - Высокое состяние события 15 | Отключение |
| 165 | Gx - Низкое состояние события 15 | Отключение |
| 166 | Gx - Высокое состояние события 15 | Предупреждение |
| 167 | Gx - Низкое состояние события 15 | Предупреждение |
| 168 | Gx - Состояние события 15 | Сообщение |
| 169 | Gx - Высокое состяние события 16 | Отключение |
| 170 | Gx - Низкое состояние события 16 | Отключение |
| 171 | Gx - Высокое состояние события 16 | Предупреждение |
| 172 | Gx - Низкое состояние события 16 | Предупреждение |
| 173 | Gx - Состояние события 16 | Сообщение |
| 174 | Gx - Дискретный вывод 1 высокий уровень | Сообщение |
| 175 | Gx - Нажата кнопка аварийной остановки | Сообщение |
| 176 | Gx - Дискретный вывод 2 высокий уровень | Сообщение |
| 177 | Gx - Дискретный вывод 3 высокий уровень | Сообщение |
| 178 | Gx - Высокая температура заднего подшипника | Отключение |
| 179 | Gx - Низкая температура заднего подшипника | Отключение |
| 180 | Gx - Высокая температура заднего подшипника | Сообщение |
| 181 | Gx - Низкая температура заднего подшипника | Сообщение |
| 182 | Gx - Высокая температура заднего подшипника | Предупреждение |
| 183 | Gx - Низкая температура заднего подшипника | Предупреждение |
| 184 | Gx - Нет связи с вспомогательным устройством | Сообщение |
| 185 | Gx - Аварийное отключение отменяет режим активации | Сообщение |
| 186 | Gx - Утечка топливного бака | Сообщение |
| 187 | Gx - Непредвиденное отключение двигателя | Сообщение |
| 188 | Gx - Неудачный запуск двигателя | Сообщение |
| 189 | Gx - Высокая температура правого выпускного коллектора | Отключение |
| 190 | Gx - Низкая температура правого выпускного коллектора | Отключение |
| 191 | Gx - Высокая температура правого выпускного коллектора | Сообщение |
| 192 | Gx - Низкая температура правого выпускного коллектора | Сообщение |
| 193 | Gx - Высокая температура правого выпускного коллектора | Предупреждение |
| 194 | Gx - Низкая температура правого выпускного коллектора | Предупреждение |
| 195 | Gx - Высокая температура левого выпускного коллектора | Отключение |
| 196 | Gx - Низкая температура левого выпускного коллектора | Отключение |
| 197 | Gx - Высокая температура левого выпускного коллектора | Сообщение |
| 198 | Gx - Низкая температура левого выпускного коллектора | Сообщение |
| 199 | Gx - Высокая температура левого выпускного коллектора | Предупреждение |
| 200 | Gx - Низкая температура левого выпускного коллектора | Предупреждение |
| 201 | Gx - Частота генератора выше уставки | Отключение |
| 202 | Gx - Частота генератора ниже уставки | Отключение |
| 203 | Gx - Рассогласование скорости и частоты генератора | Сообщение |
| 204 | Gx - Отказ системы стабилизации частоты вращения | Сообщение |
| 205 | Gx - Частота генератора выше уставки | Предупреждение |
| 206 | Gx - Частота генератора ниже уставки | Предупреждение |
| 207 | Gx - Напряжение генератора выше уставки | Отключение |
| 208 | Gx - Напряжение генератора ниже уставки | Отключение |
| 209 | Gx - Напряжение генератора выше уставки | Предупреждение |
| 210 | Gx - Напряжение генератора ниже уставки | Предупреждение |
| 211 | Gx - Превышен максимальный ток генератора | Отключение |
| 212 | Gx - Превышен максимальный ток генератора | Предупреждение |
| 213 | Gx - Превышен отбор мощности генератора | Отключение |
| 214 | Gx - Превышен отбор мощности генератора | Предупреждение |
| 215 | Gx - Предупреждение: Неисправность шины | Сообщение |
| 216 | Gx - Дискретный вывод 4 высокий уровень | Сообщение |
| 217 | Gx - Предупреждение: Требуется сервисное обслуживание | Сообщение |
| 218 | Gx - Управление генератором не в автоматическом режиме | Сообщение |
| 219 | Gx - Ошибка разъединителя при размыкании | Отключение |
| 220 | Gx - Ошибка вспомогательного разъединителя при замыкании | Отключение |
| 221 | Gx - Ошибка вспомогательного разъединителя при размыкании | Отключение |
| 222 | Gx - Ошибка разъединителя при замыкании | Отключение |
| 223 | Gx - Дополнительный сигнал отключения генератора | Отключение |
| 224 | Gx - Дополнительный сигнал предупреждения генератора | Предупреждение |
| 225 | Gx - Утилита отказов | Предупреждение |
| 226 | Gx - Потеря связи с утилитой | Сообщение |
| 227 | Gx - Повреждение заземления | Сообщение |
| 228 | Gx - Утечки на землю | Сообщение |
| 229 | Gx - Ошибка синхронизации | Отключение |
| 230 | Gx - Разгрузка генератора | Отключение |
| 231 | Gx - Ошибка чередования фаз | Сообщение |
| 232 | Gx - Разомкание реле старта | Сообщение |
| 233 | Gx - Разомкание реле старта | Сообщение |
| 234 | Gx - Разомкнутое реле маслонасоса | Сообщение |
| 235 | Gx - Реле короткого замыкания | Сообщение |
| 236 | Gx - Замкнутое реле пуска | Сообщение |
| 237 | Gx - Замкнутое реле маслонасоса | Сообщение |
| 238 | Gx - Ошибка синхронизации | Предупреждение |
| 239 | Gx - Разгрузка генератора | Предупреждение |
| 240 | Gx - SCADA сбой шины обмена данных RS-485 | Сообщение |
| 241 | Gx - Воздушная заслонка закрыта | Сообщение |
| 242 | Gx - АТС в нормальном положении | Сообщение |
| 243 | Gx - АТС в аварийном положении | Сообщение |
| 244 | Gx - Прерыватель замкнут | Сообщение |
| 245 | Gx - Дополнительный прерыватель замкнут | Сообщение |
| 246 | Gx - Охлаждение двигателя | Сообщение |
| 247 | Gx - Прерыватель разомкнут | Сообщение |
| 248 | Gx - Дополнительный прерыватель разомкнут | Сообщение |
| 249 | Gx - Прерыватель заблокирован | Сообщение |
| 250 | Gx - Дополнительный прерыватель заблокирован | Сообщение |
| 251 | Gx - Аналоговый вход 2 высокий уровень | Сообщение |
| 252 | Gx - Управление генератором не в автоматическом режиме | Сообщение |
| 253 | Gx - Неисправен датчик температуры охлаждающий жидкости | Сообщение |
| 254 | Gx - Превышен отбор мощности генератора | Предупреждение |
| 255 | Gx - Неисправен датчик температуры масла | Сообщение |
| 256 | Gx - Обратная реактивная мощность генератора | Отключение |
| 257 | Gx - Обратная реактивная мощность генератора | Предупреждение |
| 258 | Gx - Обратная реактивная мощность генератора | Предупреждение |
| 259 | Gx - Режим охлаждения двигателя | Сообщение |
| 260 | Gx - Уровень топлива ниже 5 % | Предупреждение |
| 261 | Gx - Уровень топлива ниже 15 % | Сообщение |
| 262 | Gx - Кода аварии нет в базе данных |  |